СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПОЖАРОТУШЕНИЯ, 
ПОЖАРНОЙ, ОХРАННОЙ И ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ 
СИГНАЛИЗАЦИИ.

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ЗАДАНИЯ 
НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

РД 25.952-90

Дата введения 01.01.91

Настоящий руководящий документ распространяется на проектирование автоматических систем пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации (далее - системы пожаротушения и сигнализации) для зданий и сооружений различного назначения.

Руководящий документ устанавливает содержание и единый порядок разработки, согласования и утверждения здания на проектирование систем пожаротушения и сигнализации (в дальнейшем - задание на проектирование).

## 1. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, СОГЛАСОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ЗАДАНИЯ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

1.1. Задание на проектирование является обязательным документом для разработки проектно-сметной документации.

1,2. Задание на проектирование составляет организация-заказчик с привлечением организации - разработчика.

1.3. Задание на проектирование согласовывается руководством организации -разработчика и утверждается руководством организации - заказчика.

1.4. Задание на проектирование систем охранной сигнализации по объектам, охраняемым или подлежащим передаче под охрану подразделениям охраны при органах внутренних дел, подлежит согласованию с этими подразделениями.

При передаче объекта под охрану специальным ведомствам охраны, задание на проектирование систем охранной сигнализации, подлежит согласованию с указанными подразделениями.

1.5. Подписи должностных лиц, согласующих и утверждающих задание на проектирование, должны быть заверены печатями.

1.6. В задание на проектирование вносятся изменения и уточнения на основании разрешения на внесение изменений по ГОСТ 21.201.

## 2. ПРАВИЛА ИЗЛОЖЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ

2.1. Задание на проектирование должно быть оформлено в соответствии с общими гребованиями к текстовым документам по ГОСТ 2.105 на форматах по ГОСТ 2.301.

2.2. Задание на проектирование должно быть пригодно для неоднократного снятия копий.

2.3. Учет и хранение подлинника задания на проектирование осуществляет организация-разработчик проекта в порядке, установленном ГОСТ 21.203.

2.4. Оформление задания на проектирование автоматических систем пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации должны осуществляться в соответствии с приложениями 1-11.

2.5. Задание на проектирование должно содержать следующие разделы:

1) общие сведения;

2) технические требования к проектируемой системе;

3) исходные данные для проектирования;

4) данные для составления сметной документации;

5) перечень документации представляемый организацией-разработчиком организации-заказчику.

## Приложение 1

### Рекомендуемое

#### ФОРМА ПЕРВОЙ СТРАНИЦЫ ЗАДАНИЯ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ, ПОЖАРНОЙ, ОХРАННОЙ И ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

| (наименование министерства заказчика) |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАННО | УТВЕРЖДАЮ |
| (наименование организации-разработчика) | (наименование организации-заказчика) |
| (должность) | (должность) |
| (подпись, инициалы, фамилия) | (подпись, инициалы, фамилия) |
| "____"_____________ 19__г. | "____"_____________ 19__г. |
| М.П. | М.П. |
| СОГЛАСОВАНО |  |
| (подразделение охраны при органах внутренних дел, ведомственной охраны) |  |
| (должность) |  |
| (подпись, инициалы, фамилия) |  |
| "_____"________________ 19__г. |  |
| М.П. |  |

#### ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

#### АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ____________________________________ПОЖАРОТУШЕНИЯ 
(водяного, пенного, газового)

#### ________________________________________________________________СИГНАЛИЗАЦИИ
(пожарной, охранной, охранно-пожарной)

#### ______________________________________________________________________________
(наименование защищаемого объекта)

## Приложение 2

### (Рекомендуемое)

#### ФОРМА ПОСЛЕДУЮЩИХ СТРАНИЦ ЗАДАНИЯ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ, ПОЖАРНОЙ, ОХРАННОЙ И ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Заказчик проекта______________________________________ 
                                      (наименование организации-заказчика,адрес, телефон)

1.2. Основание для проектирования:

1)______________________________________________ 
                                    (номер договора)

2)________________________________________________ 
                                     (другие документы)

1.3. Вид строительства: новое, реконструкция, техническое перевооружение, расширение (ненужное зачеркнуть).

1.4. Генеральная проектная организация __________________________ 
                            (наименование организации - заказчика, адрес, телефон)

1.5. Срок проектирования:

Начало ________________ 
                           ( месяц, год)

Окончание________________
                            (месяц, год)

1.6. Стадий проектирования: проект, рабочий проект, рабочая документация (ненужное зачеркнуть).

1.7. При проектировании проектно-сметной документации следует руководствоваться действующими нормативными документами по строительству, а также ведомственными и прочими документами представляемыми заказчиком:

1)_____________________________________________ 
                            (наименование документов)

2)_______________________________________________

3)_______________________________________________

4)_______________________________________________

1.8. Особые условия строительства: _____________________________ 
(климатические условия группа просадочности грунта, глубина промерзания грунта
сейсмичность, глубина залегания вод и др.)

1.9. Прочие сведения______________________________________

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ  К ПРОЕКТИРУЕМОЙ СИСТЕМЕ

2.1. Место выдачи сигналов системы:

1) сигналы системы выдать в помещении _____________________ 
                                                (наименование помещения)

расположенное на отметке ___________________________________ обеспеченное круглосуточным дежурством обслуживающего персонала;

2) дублирующие сигналы выдать__________________________ 
                                                   (наименование помещения)

2.2. Дополнительные данные:

3. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

3.1. Проектирование системы________________________________ 
                                        (наименование сисгемы)

осуществлять по чертежам, разработанным_________________________ 
                                        (наименование организации)

и прилагаемым к данному заданию на проектирование.

Перечень чертежей необходимых для проектирования автоматических систем пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации в соответствии с приложением 3.

3.2. При проектировании руководствоваться______________________ 
(перечень документов: предписание органов государственного надзора, актами обследования, письмами, протоколами и др.)

3.3. Исходными данными для проектирования являются характеристики защищаемых помещений и пожароопасных материалов, изложенные в приложениях 4, 5, б, 7 и 8.

Примечания: 1) данные, приведенные в пункте 1 приложения 4, должны быть подтверждены справкой водопроводного хозяйства (за исключением случаев проектирования на субподряде), если источником водоснабжения являются водопроводные сети;

2) данные, приведенные в пункте 4 приложения 4, должны быть подтверждены справкой об источниках электроснабжения организациями Горэнерго.

3.4. В защищаемом здании осуществляется_______________________ (наименование вида

производства, краткое описание технологического процесса, оборудования,

подлежащего защите)

3.5. Дополнительные условия_______________________________

4. ДАННЫЕ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ СМЕТНОЙ ДОКУМЕННТАЦИИ

Данные для составления сметной документации приведены в приложении 9.

5. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ-РАЗРАБОТЧИКОМ ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАКАЗЧИКУ

5.1. Организация разработчик представляет организации-заказчику:

1)комплект проектно сметной документации в соответствии СНиП 1.02.01-85;

2)задания, выдаваемые организацией-разработчиком организации-заказчику.

5.2. Перечень заданий, выдаваемых организацией-разработчиком организации-заказчику, приведен в приложении 10.

5.3. Заказчик__________________________________________ 
                            (наименование организации-заказчика)

гарантирует выполнение работ по заданиям, выдаваемым организацией-разработчиком организации-заказчику.

## Приложение 3

### Обязательное

#### ФОРМА ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАДАНИЮ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

#### ПЕРЕЧЕНЬ ЧЕРТЕЖЕЙ
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ, ПОЖАРНОЙ, ОХРАННОЙ И ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

1. Генплан или выкопировка из генплана с указанием защищаемых помещений, помещений для размещения оборудования проектируемых систем, помещений выдачи сигналов, резервуаров:_________________________________
                                                                                                                                                (номера чертежей)

2. Чертежи архитектурно-строительные: планы, разрезы с указанием размеров элементов конструкций (плит, балок, колонн)   _________________________________ 
                    (номера чертежей)

3. Чертежи вентиляции и отопления с указанием размеров венткоробов и их отметками _________________________________________
                    (номера чертежей)

4. Чертежи электроосвещения с указанием расположения светильников, их размерами и привязками, а также указанием высоты подвеса ______________ 
                    (номера чертежей)

5. Чертежи с нанесением ориентировочных трасс прокладки трубопроводов и кабелей   ______________________________________ 
                    (номера чертежей)

6. Конструктивные чертежи фальшполов и подвесных потолков с указанием размеров элементов ______________________________________ 
                    (номера чертежей)

7. Конструктивные чертежи технологического оборудования, подлежащего защите (агрегаты, камеры и др.)  _________________________________ 
                    (номера чертежей)

,  а также чертежи других инженерных коммуникаций  _______________________________________

8. Чертежи помещения автономной охраны для размещения приемно-контрольных приборов системы (план, разрез)  ________________________________ 
                    (номера чертежей)

9. Чертежи блокируемых элементов зданий (окон, витрин, дверей, решеток, люков)   ________________________________
                    (номера чертежей)

10. Чертежи генерального плана площадки (горизонтальная и вертикальная планировка) с нанесением инженерных сетей _______________________  
                    (номера чертежей)

11. Чертежи развертки полотна ограждения (фрагменты участков с однотипным ограждением)   _________________________________________ 
            (номера чертежей)

12. Чертежи ворот и калиток, входящих в линию ограждения  _________________________________________ 
                                                                                                                                (номера чертежей) 1

13. Прочие чертежи.

## Приложение 4

### Рекомендуемое

#### ФОРМА ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАДАНИЮ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАЩИЩАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И ПОЖАРООПАСНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ВОДЯНОГО (ПЕННОГО) ПОЖАРОТУШЕНИЯ

________________________________________________________________
                                    (наименование объекта)

Договор: №____________

1. Источник водоснабжения системы пожаротушения, его параметры ________________________________(напор, расход, емкость, размещение)

2. Узлы управления системы разместить в _________________

3. Наличие открытых токоведущих конструкций в защищаемых помещениях_______________________________

4. Электроснабжение систем пожаротушения принять от двух_______ с глухозаземленной, изолированной нейтралью, обеспечивающих прямой пуск насосных двигателей с короткозамкнутым ротором мощностью__кВт, напряжением 380/220 В, трехфазного переменного тока, частотой 50 Гц.

5. В схеме электроуправления предусмотреть выходы для формирования командного импульса на отключение вентиляции и технологического оборудования по каждому направлению при пожаре.

6.____________________________________

| Наименование помещений, или отдельного техноло- гического оборудования, подлежащего защите (этаж, оси, ряды, отметки, этажи, номер чертежа) | Характеристика защищаемого помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Защи- щае- мая пло- щадь, кв.м | Высота поме- ще- ния, м | Объем поме- ще- ния, куб. м | Катего- рия по взрыво- пожар- ной и пожар- ной опас- ности по ОНТП 24-86 МВД СССР | Класс взрыво- пожаро- опас- ности по ПЭУ | Отно- ситель- ная влаж- ность, % при град К (С) | Ско- рость воздуш- ных пото- ков м/с | Пре- делы темпе- ратур, С | Сте- пень огне- стой- кости строи- тель- ных консрук- ций | Тип венти- ля- ции | Нали- чие вибра- ции | Запы- лен- ность, нали- чие дыма агрес- сивных сред |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

## продолжение

| Характеристика пожароопасных материалов | Требования к системе пожаротушения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование пожароопасных материалов. Вид хранения (напольное, в штабелях, в таре, на стеллажах, навалом, высота хранения, м.) Общее количество, кг/м2. Вид упаковки (сгораемая, несгораемая). Возможность разлива ЛВЖ на какой площади, м2 Пожарная нагрузка Мдж/м2 Группа помещения по СНиП 2.04.09-84 | Первичный признак пожара Т-тепло, Д-дым, П-пламя | Тип системы пожаротушения С-сплинклерная, Д-дренчерная | Тип извещателя: М-механический, Т-тепловой Э-электрический С-световой Д-дымовой | Способ тушения: О-объемный П-локальный по площади Л-локальный по объему | Огнетушащее средство: в-вода, ВС-вода со смачивателем П-воздушно- механическая пена | Дополнительные сведения и требования к системе необходимость установки пожарных кранов, отключения электрооборудования до пуска систем пожаротушения, наличие открытых токоведущих частей и другие требования. Способ включения: автоматический, ручной (местный, дистанционный) |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

Ответственный представитель организации-заказчика_________________________ (подпись, инициалы, фамилия)

Главный инженер проекта организации-разработчика_________________________ (подпись, инициалы, фамилия)

## Приложение 5

### Рекомендуемое

ФОРМА ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАДАНИЮ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

#### ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАЩИЩАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И ПОЖАРООПАСНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

________________________________________________________________
                                                                (наименование объекта)

Договор: №_____________

1. Станцию газового пожаротушения разместить на отметке______ в осях_________, в____________________

2 Кнопки (краны) ручного (дистанционного) управления разместить у входов в защищаемые помещения______________________

3. Помещения, в которых электромагнитные поля и наводки превышают уровень установленным ГОСТ 23511-79______________

4. Электроснабжение систем пожаротушения принять от двух независимых источников питания переменного тока напряжением 220 В, мощностью _______кВт каждый.

5. В схеме электроуправления предусмотреть выходы на отключение вентиляции и технологического оборудования при пожаре по каждому направлению _____________________________________

6.___________________________________________

| Наименование защищаемого помещения (агрегата) (этаж, оси, ряды, отметки, этажи, номер чертежа) | Характеристика защищаемого помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Защи- щае- мая пло- щадь, квм | Высота поме- ще- ния, м | Объем поме- ще- ния, куб. м | Катего- рия по взрыво- пожар- ной и пожар- ной опас- ности по ОНТП 24-86 МВД СССР | Класс взрыво- пожаро- опас- ности по ПЭУ | Отно- ситель- ная влаж- ность, % при град К (С) | Ско- рость воздуш- ных пото- ков м/с | Пре- делы темпе- ратур, град С | Сте- пень огне- стой- кости строи- тель- ных консрук- ций | Тип венти- ля- ции | Нали- чие вибра- ции | Запы- лен- ность, нали- чие дыма агрес- сивных сред |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

## продолжение

| Характеристика пожароопасных материалов | Требования к системе пожаротушения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование пожароопасных материалов. Вид хранения (напольное, в штабелях, в таре, на стеллажах, навалом, высота хранения, м.) Общее количество, кг/м2. Вид упаковки (сгораемая, несгораемая). Возможность разлива ЛВЖ на какой площади, м2 Пожарная нагрузка, Мдж/м2. Группа помещения по СНиП 2.04.09-84 | Первичный признак пожара Т-тепло, Д-дым, П-пламя | Тип извещателя: М-механический, Т-тепловой Э-электрический С-световой Д-дымовой | Метод тушения: О-объемный П-локальный по площади Л-локальный по объему | Огнетушащее средство: СО2, Х-хладон К-комбини- рованный состав | Дополнительные сведения и требования отключения электрооборудования до пуска системы пожаротушения Способ включения: автоматический, ручной (местный, дистанционный) |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

Ответственный представитель организации-заказчика__________________________ (подпись, инициалы, фамилия)

Главный инженер проекта организации-разработчика__________________________ (подпись, инициалы, фамилия)

## Приложение 6

### Рекомендуемое

ФОРМА ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАДАНИЮ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

#### ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАЩИЩАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И ПОЖАРООПАСНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

________________________________________________________________
                                                                (наименование объекта)

Договор: №_____________

1. Источники электропитания систем пожарной сигнализации:
а) два независимых сетевых источника переменного тока напряжением 220 В, 50 Гц, мощностью 1кВт; 
б) сетевой источник переменного тока напряжением 220 В, 50 Гц, мощностью 1 кВт, аккумуляторная батарея.

2. Место установки аккумуляторной батареи и выпрямителя_________

3. Помещения, в которых электромагнитные поля и наводки превышает уровень установленный ГОСТ 23511-79____________________

4, Для формирования командного импульса на отключение вентиляции и технологического оборудования предусмотреть выходы аппаратуры пожарной сигнализации: 
а) общий
б) по шлейфам

| Наименование помещений, или отдельного технологического оборудования, (агрегата) подлежащего защите (оси, ряды, отметки, этажи, номера чертежей) | Характеристика защищаемого помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Защи- щае- мая пло- щадь, квм | Высота поме- ще- ния, м | Катего- рия по взрыво- пожар- ной и пожар- ной опас- ности по ОНТП 24-86 МВД СССР | Класс взрыво- пожаро- опас- ности по ПЭУ | Ско- рость воздуш- ных пото- ков м/с | Отно- ситель- ная влаж- ность, % при град К (С) | Пре- делы темпе- ратур, град С | Сте- пень огне- стой- кости строи- тель- ных консрук- ций | Тип венти- ля- ции | Нали- чие вибра- ции | Запы- лен- ность, нали- чие дыма агрес- сивных сред |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

## продолжение

| Характеристика пожароопасных материалов |  | Требования к системе |
| --- | --- | --- |
| Наименование пожароопасных материалов. Вид хранения (напольное, в штабелях, в таре, на стеллажах, навалом), высота хранения, м. Вид упаковки (сгораемая, несгораемая). Возможность разлива ЛВЖ на какой площади, м2 | Первичный признак пожара Т-тепло, Д-дым, П-пламя | Дополнительные сведения и требования отключения оборудования, установка ручных извещателей экранировка и т.д., |
| 13 | 14 | 15 |

Ответственный представитель организации-заказчика_________________________ (подпись, инициалы, фамилия)

Главный инженер проекта организации-разработчика_________________________ (подпись, инициалы, фамилия)

## Приложение 7

### Рекомендуемое

ФОРМА ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАДАНИЮ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

#### ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАЩИЩАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ ОБЪЕКТОВОЙ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

________________________________________________________________
                                                                (наименование объекта)

Договор: №_____________

1. Источник электропитания систем объектовой охранной сигнализации: 
а) два независимых сетевых источника переменного тока напряжением 220 В, 50 Гц, мощностью 1кВт; 
б) сетевой источник переменного тока напряжением 220 В, 50 Гц, мощностью 1 кВт, аккумуляторная батарея.

2. Место установки аккумуляторной батареи и выпрямителя_________

3. Помещения, в которых электромагнитные поля и наводки превышает уровень установленный ГОСТ 23511-79____________________

4. Типы датчиков и приборов охранной сигнализации определить при проектировании с учетом предписания органов охраны

5.___________________________________________

| Наименование помещений, подлежащих защите, оси, отметки, номера чертежей | Характеристика защищаемого помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Защи- щае- мая пло- щадь, квм | Высота поме- ще- ния, м | Класс взрыво- пожаро- опас- ности по ПЭУ | Катего- рия и группа взрыво- опасных смесей по ПЭУ | Пре- делы темпе- ратур, град С | Ско- рость воздуш- ных пото- ков м/с | Запы- лен- ность, нали- чие дыма агрес- сивных сред электро- магнитных полей, вибраций, шума | Тип венти- ля- ции | Наличие и количество телефонных аппаратов (номеров) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

## продолжение

| Элементы помещений, блокируемые системами |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечания, дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Окна (форточки) |  |  |  | Двери, люки |  |  | Сейфы | Некапитальные стены, потолки |  |  |
| Обозна- чение, чертеж | Коли- чество | Мате- риал рам | Наличие решеток | Обозна- чение, чертеж | Коли- чество | Мате- риал | Коли- чество | Коорди- наты (оси) | Мате- риал |  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

Ответственный представитель организации-заказчика_________________________ (подпись, инициалы, фамилия)

Главный инженер проекта организации-разработчика_________________________   (подпись, инициалы, фамилия)

## ПРИЛОЖЕНИЕ 8

### Рекомендуемое

ФОРМА ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАДАНИЮ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

#### ХАРАКТЕРИСТИКА ОГРАЖДЕНИЯ ПЕРИМЕТРА И ОХРАННОЙ ЗОНЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ ПЕРИМЕТРАЛЬНОЙ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ __________________

Договор № _______________

1. Источники электропитания системы:
а) два независимых сетевых источника переменного тока напряжением 220 В, 50 Гц, мощностью 1 кВт; 
б) сетевой источник переменного тока напряжением 220 В, 50 Гц, мощностью 1кВт, аккумуляторная батарея.

2. Место установки аккумуляторной батареи и выпрямителя _______

3. Помещения, в которых электромагнитные поля и наводки превышают уровень установленный ГОСТ 23 511-79 (для зданий, входящих в периметр) ________________________________________

4. Типы датчиков и приборов охранной сигнализации определить при проектировании с учетом предписания органов охраны.

5. Дополнительные технические мероприятия по усилению охраны периметра: 
5.1. Охранное освещение периметра ___________________________ (требуется, не требуется) 
5.2. Прикладная телевизионная установка_______________________ (требуется, не требуется) 
5.3. Устройство предупредительного ограждения _________________ (требуется, не требуется) 
5.4. Радиооповещение громкоговорящей связи ___________________ (требуется, не требуется) 
5.5. Телефонная связь _______________________________________ (требуется, не требуется)

6. ______________________________________________

| Характеристика ограждения периметра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ограждение периметра |  |  |  |  | Проемы, ограждения (ворота, калитки,КПП) |  |  |  |  |  |
| Участок от точки до точки | Вид ограждения | Высота, м | Шаг опор, м | Материал ограждения | Вид проема | Количество проемов | Чертеж поз. | Материал | Высота,м | Ширина,м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

продолжение

| Характеристика охранной зоны |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие свободной зоны, м | Рельеф вдоль периметра |  | Расстояние до проезжающего транспорта Вид транспорта |  | Внешние воздействия (заливание водами дождя и тающего снега, заболо- ченность) | Наличие и направлен- ность техно- логических выбросов (воздушные, водяные и т.д.) | Наличие деревьев, кустар- ников, травы (высота), м | Наличие зон класса В-Iг | Наличие строений высотой до 5 м (чертеж фасада) |  |
|  | Уклон, градус | Длина, м | С внеш- ней стороны,м | С внутрен- ней стороны,м |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

Ответственный представитель организации-заказчика _______________________ (подпись, инициалы, фамилия)

Главный инженер проекта организации-разработчика _______________________ (подпись, инициалы, фамилия)

## Приложение 9

### Обязательное

ФОРМА ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАДАНИЮ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

#### ДАННЫЕ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

1. Местонахождение объекта (в соответствии с территориальным делением, принятым по СНиП 1У-5-84)_________________________________

2. Территориальный район _________________________________

3. Районный коэффициент__________________________________

4. Накладные расходы на строительные работы для генподрядчика_________

5. Коэффициент к накладным расходам для определения нормативной условно-чистой продукции НУЧП____________________________________

6. Наличие условий снижающих производительность труда рабочих при производстве монтажных работ (стесненность или вредные условия труда)_____

7. Коэффициенты к основной заработной плате и заработной плате по эксплуатации машин, установленные решениями директивных органов_______

8. Привязанные к местным условиям единичные расценки на строительные работы.

| Номера расценок |  | Единица измерения | Прямые затраты по району строительства с учетом стоимости местных материалов |
| --- | --- | --- | --- |
| 46-69 ' | Для бетона марки М200 | 1 м3 заделки |  |
| 46-70 |  | 1 м3 заделки |  |
| 46-72 |  | 1 м3 заделки |  |
| 46-73 |  | 1 м3 заделки |  |
| 46-74 |  | 1 м3 заделки |  |
| 15-210 |  | 100 м2 откосов |  |
| 15-254 |  | 100 м2 оштукатуренной поверхности |  |
| 15-256 |  | 100 м2 оштукатуренной поверхности |  |
| 27-43 |  | 100 м2 основания |  |
| 27-170 |  | 100 м2 покрытия |  |
| 27-171 |  | 100 м2 покрытия |  |

9. Сметы выполнить: объектную, сводную, локальную (ненужное зачеркнуть).

10. Дополнительные особые условия для учета в сметах________________________

____________________________________подпись___________________________ 
(должность ответственного представителя)                          (инициалы, фамилия)

____________________________________________ 
(наименование организации- заказчика)

Главный инженер проекта          подпись________________________ (инициалы, фамилия)

________________________________________ 
(наименование организации- разработчика)

## Приложение 10

### Рекомендуемое

ФОРМА ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАДАНИЮ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

#### ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ВЫДАВАЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ- РАЗРАБОТЧИКОМ ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАКАЗЧИКУ

1. Строительное задание на помещения, в которых размещается оборудование систем (станция газового пожаротушения, насосные станции, узлы управления, оборудование пожарной и охранной сигнализации) и оборудование их инженерными сетями и коммуникациями.

2. Строительное задание на устройство закладных деталей для крепления трубопроводов, кабелей, пробивку отверстий и борозд под трубопроводы и кабели.

3. Задание на наружные трубопроводы и кабельные трассы.

4. Задание на удаление огнетушащего вещества после пожара.

5. Задание на вентиляцию помещений, оборудуемых газовым пожаротушением, помещений станций газового пожаротушения, помещений для размещения аккумуляторов и других помещений этого типа.

6. Задание на использование контактов электросхемы для формирования командного импульса на отключение вентиляции и технологического оборудования, задействования противодымной защиты системы оповещения о пожаре, на размножение контактов и их усиление. Размножение контактов и кабельные связи от контактов в схемах систем до вентиляционного, технологического и другого оборудования обеспечивает заказчик.

7. Задание на подвод воды.

8. Задание на устройство заземления.

9. Задание на электроснабжение систем (подвод линий питания к электрошкафам и приборам систем).

10.Задание на размещение заказов на изготовление щитов и пультов.

11.Задание на разработку рабочей документации и изготовление нестандартного оборудования.

12.Задание на подвод электропитания к электроприемникам систем.

13.Задание на теле4юнизацию помещения автономной охраны и радиооповещения.

(Ненужное зачеркнуть).

## Приложение № 11

### Обязательное

ФОРМА ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЫ ЗАДАНИЯ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

________________________________________________
        (наименование организации-заказчика)

________________________________________              __________________ _______________________ 
(должность ответственного представителя )                                 (подпись, инициалы, фамилия)

_________________________________________________________ 
(наименование организации-разработчика)

Главный инженер проекта_________________             _______________________ 
                                    (должность )                                              (подпись, инициалы, фамилия)

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. УТВЕРЖДЕН Министерством электротехнической промышленности и приборостроения СССР

2. ИСПОЛНИТЕЛИ Ж.А. Захарова (руководитель темы), Г.В. Рыжихина, Г.А. Уткина

3. ВЗАМЕН ОСТ 25 1265-86 и ОСТ 25 1282-87

4. ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение документа, на который даны ссылки | Номер пункта, подпункта, перечисления, приложения |
| --- | --- |
| ГОСТ 2.101-68 | Вводная часть |
| ГОСТ 2.105-79 | 1 2.3, 4.1 |
| ГОСТ 2.301-68 | 4, 401 |
| ГОСТ 21.203-78 | 1.2 4.7 |
| ОСТ 25 94081 | Приложение 1 |
| СНиП 1У-4-84 | Приложение 2 |
| СНиП 1У-5-84 | Приложение |